## Sheet1
Manual expected production calculation |  |  |  | TABLE 1 |  |  |  | TABLE 2
|  |  |  | Month |  |  | Model Day Number | Module rating | Area (m2)
Input Variables |  |  | Example Data | Jan | 31 | 31 | 15.5 | 80 | 0.7
phi | Lat | Latitude | 39 | Feb | 28.25 | 59.25 | 45.125 | 100 | 0.8
I | GHI | Monthly Global Horizontal Irradiance (kWh/m2) | 133.3333 | Mar | 31 | 90.25 | 74.75 | 135 | 1.005
D | DHI/DIF | Monthly Diffuse Irradiance (kWh/m2) | 25 | Apr | 30 | 120.25 | 105.25 | 150 | 1.005
β | Beta | Tilt Angle | 20 | May | 31 | 151.25 | 135.75 | 175 | 1.15
| month | month to estimate production | Apr | Jun | 30 | 181.25 | 166.25 | 200 | 1.279
Pn | kW-dc | System rated size (kW-dc) | 120 | Jul | 31 | 212.25 | 196.75 | 215 | 1.279
n |  | Module Quantity | 400 | Aug | 31 | 243.25 | 227.75 | 225 | 1.6005
PR | (static) | System De-rate factor | 0.85 | Sep | 30 | 273.25 | 258.25 | 250 | 1.6005
|  |  |  | Oct | 31 | 304.25 | 288.75 | 275 | 1.9344
Created Variables |  |  |  | Nov | 30 | 334.25 | 319.25 | 300 | 1.9
d | =Month-d pair | day number (static from table 1) | 105.25 | Dec | 31 | 365.25 | 349.75 | 320 | 2
S | =GHI-D | Direct Horizontal Irradiance (kWh/m2) | 108.3333
S(β) | (see calculation below) | Direct Irradiance at tilt angle, beta (kWh/m2) | 122.757
I(β) | =S(β)+D | Total Irradiance at tilt angle, beta (kWh/m2) | 147.757
Wp | =Pn x 1000/ n | Module Rating (W) | 300 |  |  |  |  | Check
Am | =Wp-Am pair | Module Area (m2) (static from Table 2) | 1.9 |  |  |  |  | 17.44% | CF (dc)
Ac | =Am x n | Collector Area (m2) | 760
Ic | =Ac x I(β) | Total Irradiance on Collector Area (kWh) | 112295.3094
η | =(Wp / 1000) / Am | Module Efficiency | 15.79%
E | =Ic x PR x η | Expected plant energy production (kWh) for the month) | 15071.2126
Detailed Calculation Steps
1. calculate resource available on module surface
S(β) = S x sin[(90-Lat+(23.45 x sin((d-81)x0.9863))) + β)] / [sin(90-Lat+(23.45 x sin((d-81)x0.9863))]